2025年消防系统维保服务项目（第二次）采购需求

一、服务范围及内容
医院消防系统及设施造价总金额约400万元，包括：

1、火灾自动报警及消防联动控制系统 

2、消火栓系统 

3、自动喷淋灭火系统

4、消防广播及通讯系统 

5、消防电源配电系统 

6、火灾事故照明及疏散指示系统 

7、防火卷帘系统 

8、防排烟及通风空调系统  

9、气体灭火系统 

10、消防电梯联动控制 

11、其它消防设施   

二、服务具体要求

1、保证所有消防系统及设施达到标准、规范化验收要求，确保都在合格期内，保证正常使用。
2、每月检查系统及设施不少于1次，每月提供一份技术人员签名认可的保养记录，附维保人员作业的水印照相机片，作为消防维保完成的验收标准交甲方备案。每年提供一次消防部门认可的消防设施设备的第三方检测报告。

3、每季度组织消防控制室值班人员专业培训一次并书面记录，协助建立有关的管理制度和培训指导操作人员正确使用设备。

4、 实行24小时排故制度，维修人员时刻都处于应急待命状态，发现消防系统故障立即排除。接电话通知，小故障24小时内到位维修，紧急故障1小时内到位维修。

5、建立日常的走访制度，每次走访有记录，确保维修工作的高质量。 

6、乙方保证符合社会消防技术服务管理规定。                                                                                                   
三、服务责任和义务（含保密条款）

1、为甲方消防系统及设施实行24小时排故制度，确保设备的正常稳定运转。（365天7x24小时全天候维修响应）

2、乙方应向甲方提供完整的经甲方相关人员签字确认的维护保养记录和相关设备维修资料且做为甲方支付维保费用的依据和凭证。

3、乙方维保期间，必须遵守甲方及业主方的规章制度及安全环保等各项规定。

4、消防系统及设备在使用过程中，严重损坏至无法修复需要更换部件，乙方需书面向甲方主管部门提出，经甲方同意后，乙方再行更换。投标方对维护、维修范围内出现低于1000元的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障不属维保范围)。如设备老化损坏、无法修复的，或维修配件单价超过1000元则由甲方负责购买新的设备或委托乙方采购，乙方负责免费更换和安装。

5、乙方为甲方服务期间，因违反安全工作规程所引发的甲方、乙方及第三方人员安全事故，其责任均由乙方承担，甲方概不负责。

6、如第三方或上级检查发现有维保方面问题，全部由乙方负责处理。

7、保密条款：乙方承诺在履行本合同中接触到的甲方的保密信息和资料，无论其表现形式如何，在本合同的有效期间和本合同解除或终止之后，乙方不以任何方式向任何第三方泄露，否则由乙方承担一切责任且赔偿由此给甲方造成的损失。
四、服务时间：合同生效后一年
五、其他

（一）、验收及付款方式：凭每月技术人员和甲方签名认可的保养记录，一年到期后进行验收，验收合格后一次性付款，院本部与梅花分院分别开具发票并附相关资料。
（二）违约责任
1、乙方接到甲方通知，紧急故障通知后未能及时响应并及时

到达现场处理，甲方将按 1000元/次 在服务费中进行扣除，甲方另行委派他人处理紧急故障所产生的费用，也在此维护保养费用中进行扣除。

2、乙方不按规定时间、内容及要求进行保养，在甲方通知10天内未能纠正，甲方有权终止合同，并要求乙方承担损失赔偿责任，并支付甲方为实现合同权利而产生的一切合理支出，包括但不限于律师费、诉讼费等。
（三）服务地点：院本部和梅花分院

（四）投标单位需提供维保人员一级注册消防工程师证;提供维保人员在本单位缴纳的8月至10月中任意一月社保证明。

    （五）乙方对下表1000元以上的设施设备价格报整体下浮率，每个设备下浮率相同，整体下浮率不少于5%（提供报价清单）；报价包含材料、调试费、税金、运输等费用，不产生其它费用,费用不计入维保费用，按实结算。
1000元以上设施设备清单
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	限价（元）
	报价（元）

	1
	北大青鸟报警主机多线盘
	JBF-CD8B
	1块
	2200
	

	2
	北大青鸟回路板
	JBF-LA12B
	1块
	4250
	

	3
	北大青鸟主板
	JBF-AC801
	1块
	5650
	

	4
	北大青鸟子卡
	JBF-LAS1
	1块
	2600
	

	5
	北大青鸟主机显示屏
	JBF-11SF
	1块
	1550
	

	6
	北大青鸟按键盘
	JBF-AC801KB
	1块
	1680
	

	7
	北大青鸟广播主机
	HY5723D
	1台
	3500
	

	8
	北大青鸟功率放大器500W
	HY2733D
	1台
	3200
	

	9
	北大青鸟电话主机99门
	HY5711
	1台
	3250
	

	10
	北大青鸟通讯主板
	JBF-CAN
	1块
	3500
	

	11
	北大青鸟消防内控电源盘
	BYF-PC20
	1套
	2900
	

	12
	消防水泵
	55KW
	1台
	8500
	

	13
	星三角水泵智能控制柜(IP55)
	55KW
	1台
	6500
	

	14
	湿式报警阀
	150管径
	1台
	2200
	

	15
	消防水泵
	75KW
	1台
	7500
	

	16
	消防水泵
	90KW
	1台
	9000
	

	17
	星三角水泵智能控制柜（IP55）
	75KW
	1台
	6500
	

	18
	星三角水泵智能控制柜（IP55）
	90KW
	1台
	7900
	

	19
	CAP1自动转换开关
	CAP1-350/4
	1套
	5200
	

	20
	室外地上消火栓
	S16-150
	1套
	1200
	

	21
	防火卷帘电机
	3KW
	1个
	1600
	

	22
	防火卷帘控制箱
	通用
	1个
	1400
	

	23
	风机控制箱
	11KW
	1套
	3800
	

	24
	DN200明杆闸阀
	DN200
	1套
	1290
	

	25
	DN150立式止回阀
	DN150
	1套
	1160
	

	26
	恒生智能应急电源分配箱
	1KW
	1套
	5000
	

	27
	恒生智能控制主机主板
	HZ-C-100
	1块
	4050
	

	28
	消防稳压泵
	4KW
	1台
	1900
	

	29
	稳压泵控制箱
	4KW
	1台
	950
	

	30
	钢制防火门
	   甲级
	1平方
	600
	

	31
	木制防火门
	甲级
	1平方
	500
	

	32
	无机布防火卷帘门
	甲级
	1平方
	450
	

	33
	风机
	11KW
	1台
	3900
	


响应文件有关内容，必须对本章提出的所有采购需求进行具体的响应和承诺。

